Chrzanów

Marzec 2017 r.

Przedmiar robót  Nr 07/B/17

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zagórze w obszarze działek nr: 2320, 2326/2, 2326/5, 2327/18, 2327/19, 2327/7, 2321/25, 2322/1, 2322/5, 2323/13, 2323/16, 2323/10, 2469/1, 2357/1, 2344/4, 2344/6, 2345/6, 2345/4, 2346/7, 2347/10, 2347/8, 2335/1, 2337/1 Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Babice

2524, 2338, Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Chrzanów – miasto.

Inwestor			–Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o. o. Babice ul. Cicha 2

Obiekt	– Rozdzielcza sieć wodociągowa

Lokalizacja 	–Zagórze działki nr 2320, 2326/2, 2326/5, 2327/18, 2327/19, 2327/7, 2321/25, 2322/1, 2322/5, 2323/13, 2323/16, 2323/10, 2469/1, 2357/1, 2344/4, 2344/6, 2345/6, 2345/4, 2346/7, 2347/10, 2347/8, 2335/1, 2337/1 Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Babice

2524, 2338, Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Chrzanów – miasto.

Branża			– Instalacyjna

Podstawa opracowania	– Projekt budowlano – wykonawczy

Przedmiar sporządził:                                Projektant:                                   Zamawiający:

…………………………                 …………………………              …………………………

Przedmiar robót Nr 07/B/17

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Zagórze w obszarze działek nr: 2320, 2326/2, 2326/5, 2327/18, 2327/19, 2327/7, 2321/25, 2322/1, 2322/5, 2323/13, 2323/16, 2323/10, 2469/1, 2357/1, 2344/4, 2344/6, 2345/6, 2345/4, 2346/7, 2347/10, 2347/8, 2335/1, 2337/1 Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Babice

2524, 2338, Obręb ewid. Zagórze jedn. ewid. Chrzanów – miasto.

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis robót montażowych | Jedn. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 2-01 T. 012502 | Element I Roboty ziemne Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm, wraz z przerzutem na pobocze wykopu. B – C. D – E 67,0 x 1,00 = K – L 26,0 x 1,00 = I – J 17,0 x 1,00 = Razem | m2 m2 m2 m2 | 67,00 26,00 17,00 | 110,00 |
| 2. | KNR 2-01 T. 012502 | Dodatek za każde dalsze 15 cm głębokości humusu, bez darni, lecz z przerzutem. | m2 |  | 110,00 |
| 3. | KNR 2-31 T. 080301 T. 080302 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. Do 5 cm w pasie wykonywanych robót. E – H 78,0 – 46,0 = 32,0 x 1,00 = | m2 |  | 32,00 |
| 4. | KNR 2-01 T. 021706 | Wykonanie wykopów koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruntach kat. III/IV na odkład, wraz z robotami ziemnymi dla włączeń, odcięć, zaślepień i pod uzbrojenie dla bloków oporowych. B – C – D – EΦ110 mm – 67,0 m F – G Φ 89 mm – 8,0 m E – H Φ 89 mm – 78,0 m I – J Φ 89 mm – 50,0 m J – K Φ 89 mm – 41,0 m K – L – Ł Φ 89 mm – 64,0 m Razem – 308,0 m dla rurociągów 308,0 x 1,0 x 1,60 = pod włączenia 7,5 x 1,5 x 1,80 = dla zaślepień 4,5 x 1,2 x 1,70 = pod uzbrojenie 4,0 x 1,0 x 1,70 = pod hydranty 4,0 x 0,38 = Razem Minus 5 % na roboty wykańczające w wykopach Razem | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 492,80 20,25 9,20 6,80 1,55 530,60 - 26,50 | 504,10 |
| 5. | KNR 2-01 T. 031702 | Wykonanie wykopów jak wyżej, lecz ręcznie (roboty wykończeniowe w wykopach). z poz. 4 p – u | m3 |  | 26,50 |
| 6. | KNR 2-01 T. 032102 | Pełne umocnienie pionowych ścian w wykopach suchych balami drewnianymi w gruntach kat. III/IV. dla rurociągów 308,0 x 1,60 x 2,0 = włączenia 7,5 x 1,80 x 2,0 = zaślepienia, uzbrojenia 8,5 x 1,70 x 2,0 = Razem | m2 m2 m2 m2 | 985,60 27,00 28,90 | 1041,50 |
| 7. | KNR 2-31 T. 080501 | Rozebranie chodnika z płytek typu „Libet” ręcznie. F – G 3,0 x 0,80 = | m2 |  | 2,40 |
| 8. | KNR 2-01 T. 021205 T. 021402 | Wywiezienie nadmiaru gruntu kat. III/IV samochodem samowyładowczym 5T, na odległość do 3 km, przy załadunku koparką 0,40 m3. objętość wszystkich rur – 308,0 m podbudowy tłuczniem F – G 8,0 x 1,10 x 0,3 = podbudowy pod „Libet” 3,0 x 0,80 x 0,3 = podbudowy tłuczeń E – H 46,0 x 1,10 x 0,3 = podbudowy tłuczeń (pod asfalt) 32,0 x 1,1x 0,3 = podbudowy (droga na parceli) 2,5 x 15,0x 0,3 = podbudowy tłuczniem I – J 33,0 x 1,1x 0,3 = podbudowy tłuczniem J – K 41,0 x 1,1x 0,3 = podbudowy tłuczniem K – L – Ł 42,5 x 1,1x 0,3 = Razem | m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 | 2,50 2,64 0,72 15,00 10,60 11,30 10,90 13,50 14,00 | 81,20 |
| 9. | KNR 2-01 T. 023001 | Zasypanie wykopów mechanicznie gruntami kat. III/IV spycharką 55 kM zasypka warstwami. 530,60 – 81,20 = 449,40 m3 – 49,40 = | m3 |  | 400,00 |
| 10. | KNR 2-01 T. 032002 | Zasypka wykopów jak wyżej, lecz zasypka ręczna pozostałymi gruntami z odkładu. | m3 |  | 49,40 |
| 11. | KNR 2-01 T. 023602 | Zagęszczanie wykopów liniowych pionowych gruntami rodzimymi, ubijakami spalinowymi 200 kg. | m3 |  | 449,40 |
| 12. | KNR 2-01 T. 041502 | Rozplantowanie ręczne ziemi urodzajnej uprzednio złożonej z boku wykopu. Z poz. (1 + 2 p – u). 110,0 x 0,30 = | m3 |  | 33,00 |
| 13. | KNR 2-01 T. 051003 | Obsianie powierzchni ziemi urodzajnej nasionami trawy wraz ze spulchnianiem gruntu (humusu) na głębokość 2 cm z uklepaniem obsianej powierzchni. jak w poz. 1 p – u | m2 |  | 110,00 |
| 14. | KNR 2-18 T. 010903 | Element II Roboty instalacyjno – montażowe Montaż rurociągu Φ 110 mm PE w wykopie umocnionym, otwartym, wraz z montażem kształtek, podbiciem i przysypaniem rur ziemią. Rury łączone metodą zgrzewania. odcinek B – C – D – E | mb |  | 67,00 |
| 15. | KNR 2-18 T. 010902 | Jak wyżej, lecz Φ90 mm PE w wykopie umocnionym. odcinek F – G odcinek E – H odcinek I – J odcinek J – K odcinek K – L – Ł Razem | m m m m m m | 8,00 78,00 50,00 41,00 64,00 | 241,00 |
| 16. | KNR 2-18 analogia | Montaż rurociągu TS Φ 110 mm PN – 10 atm metodą – zdalnie sterowany. Rurociąg Tytan trójwarstwowy SDR-17. odcinek A – B rura TS Φ 110 mm | m |  | 110,00 |
| 17. | KNR 2-18 analogia | Jak wyżej rurociąg Φ 89 PN – 10 atm trójwarstwowy Tytan SDR-17. odcinek E – F Teren Zagórza do węzła „0” Razem | m m m | 111,00 38,00 | 149,00 |
| 18. | KNR 2-18 T. 031503 | Montaż hydrantów nadziemnych Φ 80 mm wraz z zasuwami Φ 80 mm. | Kpl. |  | 4,00 |
| 19. | KNR 2-18 T. 030503 | Montaż zasuwy Φ 100 mm fig. 002 wraz z obudową i skrzynką uliczną. | Kpl. |  | 2,00 |
| 20. | KNR 2-18 T. 030502 | Jak wyżej lecz zasuwa Φ 80 mm fig. 002 z obudową i skrzynką uliczną. | Kpl. |  | 5,00 |
| 21. | KNR 2-18 T. 011203 | Dostarczenie i montaż trójników żeliwnych Φ 100 mm kołnierzowo – kielichowych (kształtki na włączeniach). | Szt. |  | 3,00 |
| 22. | KNR 2-18 T. 011203 | Jak wyżej lecz łączników Φ 100 mm super plus. | Szt. |  | 4,00 |
| 23. | KNR 2-18 T. 011202 | Jak wyżej lecz łączniki Φ 80 mm. | Szt. |  | 7,00 |
| 24. | KNR 2-18 T. 011402 | Obcięcie istniejącego rurociągu Φ 80 mm zamontowanie łącznika kołnierzowego i kielichowego Φ 80 mm wraz z montażem kryz i uszczelek i kołnierza zaślepiającego. Pkt. G – H – O | Kpl. |  | 3,00 |
| 25. | KNR 2-18 T. 080201 T. 9913 Lp. 01 | Wykonanie próby szczelności sieci wodociągowej z rur wodociągowych do Φ 100 mm, wraz z wmontowaniem i demontażem pompy hydraulicznej, napełnienie przewodów wodą z istniejącego wodociągu, kontrola złączy, odwodnienie przewodów po próbie. L = (583,0 – 200,0) = 383 : 10 = 38,30 odc. | prób |  | 1,00 |
| 26. | KNR 2-18 T. 080301 T. 9914 Lp. 01 | Dezynfekcja sieci wodociągowej, zamontowanie i demontaż przewodów doprowadzających i odprowadzających wodę, przygotowanie mieszanki dezynfekującej, napełnienie przewodów, płukanie przewodów, pobieranie próbek. L = (583,0 – 200,0) = 383 : 10 = 38,30 | odc. |  | 1,00 |
| 27. | KNR 2-18 analogia | Badanie ciśnienia oraz wydajności na zabudowanych hydrantach Φ 80 mm. | badań |  | 4,00 |
| 28. | KNR 2-19 T. 021901 | Ułożenie na całej długości wykopu otwartego taśmy sygnalizacyjnej z wkładką metalową o szerokości 20 cm. | mb |  | 309,50 |
| 29. | KNR 2-19 T. 013402 | Dostarczenie i montaż tabliczek wraz z słupkami metalowymi. Tabliczki informujące o zabudowaniu uzbrojenia podziemnego. (4,0 + 6,0) = | Kpl. |  | 10,00 |
| 30. | Wycena własna | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres robót ul. Długosza – włączenie do istn. wodociągu uchwała Rady Powiatu Chrzanowskiego Nr XLI/247/2010 z 27.01.2010 - 4zł/m2/dzień | m2 |  | 6,9 |
| 31. | Wycena własna | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na okres robót uchwała Rady Gminy Babice Nr XXII/157/2012 z 23.03.2012 - 2zł/m2/dzień | m2 |  | 8,50 |
| 32. | KNR 2-18 T. 060702 | Wykonanie deskowania dla bloków oporowych o objętości do 0,08 m3/szt. szt. 3,0 x 0,90 = | m2 |  | 2,70 |
| 33. | KNR 2-18 T. 060901 | Układanie mieszanki betonowej B-20 w konstrukcjach deskowanych bloków oporowych. szt. 3,0 x 0,08 = | m3 |  | 0,24 |
| 34. | KNR 2-31 T. 011405 T. 011406 | Element III Roboty drogowe Wykonanie podbudowy o gr. 25 cm z tłucznia kamiennego w wykopach (odbudowa dróg z tłucznia i pod asfalt). odcinek F – G 8,0 x 1,10 = pod „Libet” 3,0 x 0,80 = odcinek E – H 46,0 x 1,10 = pod asfalt 32,0 x 1,10 = droga na parceli 15,0 x 2,50 = odcinek I – J 33,0 x 1,10 = odcinek J – K 41,0 x 1,10 = odcinek K – L – Ł 42,5 x 1,10 = Razem | m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 8,80 2,40 50,60 35,20 37,50 36,30 45,10 46,80 | 262,70 |
| 35. | KNR 2-31 T. 011407 T. 011408 | Wykonanie na wyżej wymienionej podbudowie warstwy klinującej z tłucznia i miału kamiennego o gr. 5 cm (jako warstwa górna) wraz z uwałowaniem walcem 10 T (wyłączone to typu„Libet” + asfalt). (262,70 – 37,60) = | m2 |  | 225,10 |
| 36. | KNR 2-31 T. 030204 | Wykonanie chodnika z płytek typu „Libet” uprzednio rozebranego (poz. nr 7 p-u) na podsypce cement. - piaskowej (kostka typu „Libet ” z odzysku). jak w poz. 7 p – u | m2 |  | 2,40 |
| 37. | KNR 2-31 T. 031001 T. 031002 | Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o gr. 5 cm. Renowacja asfaltu z poz. 3 p – u. | m2 |  | 32,00 |

| 38. | KNR 2-01 T. 021706 | Element IV Roboty ziemne Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 w gruntach kat. III/IV na odkład w węźle Mo wym. 3 x 1,2 x 1,6. | m3 |  | 5,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. | KNR 2-01 T. 032102 | Pełne umocnienie ścian wykopu suchego balami drewnianymi kat. gruntu III/IV w węźle M o wym. (1,2 + 1,6) x 2 x 3 | m2 |  | 16,80 |
| 40. | KNR 2-01 T. 023001 | Zasyp wykopu mechanicznie w gruncie kat. III/IV spycharką 55 KM. Zasypka warstwami w węźle M o wym. 3 x 1,2 x 1,6 | m3 |  | 5,76 |
| 41. | KNR 2-18 T. 011203 | Roboty instalacyjno – montażowe Dostarczenie i montaż trójnika żeliwnego Φ 100x80 mm kołnierzowo – kielichowego w węźle M. | Szt. |  | 1,00 |
| 42. | KNR 2-18 T. 030503 | Montaż zasuwy Φ 80 mm fig. 002 wraz z obudową i skrzynką w węźle M. | Kpl. |  | 1,00 |
| 43. | KNR 2-18 T. 011203 | Jak wyżej lecz łączników Φ 100 mm super plus w węźle M. | Szt. |  | 2,00 |
| 44. | KNR 2-18 T. 011203 | Jak wyżej lecz łącznika Φ 80 mm super plus w węźle M. | Szt. |  | 1,00 |
| 45. | KNR 2-18 analogia | Montaż rurociągu TS Φ 89 PN – 10 atm trójwarstwowy Tytan SDR-17 na terenie działek nr 2524, 2338, obr. ewid. Zagórze jedn. ewid. Chrzanów od węzła M do granicy Zagórza. | m |  | 16,00 |